НАИМЕНОВАНИЕ И ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

| Наименование и описание объекта закупки с указанием функциональных, технических и качественных характеристик, эксплуатационных характеристик объекта закупки и показателей, требований, условных обозначений и терминологии, касающихся технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) объекта закупки, которые предусмотрены техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара в отношении 1 единицы (штуки) объекта закупки |  |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Наименование товара: Модульная конструкция фельдшерско-акушерского пункта Код по ОКПД 2 - 16.23.20.140 |  |
| Наименование показателя | Показатели (характеристики) товара |
| - Объект закупки: | Модульная конструкция фельдшерско-акушерского пункта изготовлена согласно ГОСТ Р 58759-2019 "Здания и сооружения мобильные (инвентарные). Классификация. Термины и определения" ГОСТ Р 58760-2019 "Здания мобильные (инвентарные). Общие технические условия", с соблюдением действующих норм и правил. - В собранном виде расстановка модульной конструкции фельдшерско-акушерского пункта (далее – Товар) формирует внутреннее пространство ФАПа под общей крышей с закрытым периметром, с общими системами инженерного обеспечения в максимальной заводской готовности (отопление, горячее и холодное водоснабжение, канализация, электрическое освещение, места подключения внешних электрических приборов, контурное заземление, вход в техническое помещение ФАПа. Вход в центральную часть здания оборудован входной группой состоящей из ступеней и пандуса, соответствующих постановлению Правительства РФ от 29.03.2019 г. №363 об утверждении программы «Доступная среда» на 2011-2025 г. г. Поставка и монтаж товара осуществлен поставщиком на предоставленный земельный участок, обеспечивающий стабильное горизонтальное положение товара. - Основные эксплуатационные характеристики: - Назначение модуля – фельдшерско-акушерский пункт для оказания медицинской помощи населению. - Высота помещений - не менее 2,6 метра. - Общая площадь здания – не менее 110,0 м2. - Перечень помещений, входящих в состав модуля Набор и площади помещений ФАПа Рекомендуемый минимальный набор и площади помещений соответствует требованиям СанПиН 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» и обеспечивает доступность оказания медицинской помощи населению: - тамбур главного входа не менее 4,0 м2; - гардероб для пациентов не менее 3 м2; - вестибюль-ожидальня не менее 10 м2; - кабинет приема не менее 20 м2; - процедурный кабинет не менее 12 м2; - прививочный кабинет не менее 12 м2; - помещение для хранения лекарственных средств не менее 4 кв. м2; - помещение персонала с гардеробом не менее 4 м2; - помещение для уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств не менее 2 м2; - помещение для хранения грязного белья не менее 2 м2, - санузел с доступом маломобильных групп населения не менее 4 м2; - помещение для хранения чистого белья не менее 2 м2; технические помещения: - под установку котельного оборудования не менее 4 м2; - дизельной установки не менее 4 м2; - для хранение емкостей под воду не менее 4 м2; - помещение для обслуживающего персонала (кочегара) с санузлом не менее 6 м2; - электрощитовая не менее 2 м2. |
| - Основные технические характеристики и требования к конструктивным решениям и материалам несущих и ограждающих конструкций: | Каркас фельдшерско-акушерского пункта изготовлен из сертифицированных, быстровозводимых, энергоэффективных строительных конструкций комплексной заводской поставки. Каркас здания – металлический из сложно-гнутых металлических профилей, ячеистой конструкции, с усиленным, независимым грузовым поясом с верхним расположением грузовых петель. Конструкция стен здания – трехслойные структурные сэндвич-панели на основе минеральной ваты на синтетическом связующем, соответствующих ГОСТ 9573-2012 и оцинкованной рулонной листовой стали (ГОСТ 14918-80) толщиной не менее 0,7 мм., поставляемых на фактическое место поставки и собираемых в единую конструктивную систему. Снаружи здание отделано металлосайдингом типа «Корабельная доска» светлых тонов, толщиной не менее 0,5 мм., поставляемых на фактическое место поставки и собираемых в единую конструктивную систему. - Быстровозводимая конструкция здания: - обеспечивает необходимую технологичность при эксплуатации; - обеспечивает возможность монтажа строительных конструкций на объекте без использования тяжелого грузоподъемного оборудования; - - обеспечивает высокое сопротивление к механическим нагрузкам, жесткость, геометрическую стабильность и оптимальную надежность; - - обеспечивает сохранение заданных теплофизических параметров помещений согласно СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003; - - энергоэффективность здания соответствует нормативам для района установки. Для утепления здания используется материал с коэффициентом теплопроводности не менее 0,037 Вт /мК, с толщиной теплоизоляционных слоев здания: цокольное перекрытие не менее 250 мм; наружные стены не менее 250 мм; потолок не менее 250 мм. Вся конструкция здания устанавливается на винтовые металлические конструкции, входящие в комплект модульной конструкции фельдшерско-акушерского пункта, с шагом не более 2 метров, диаметром не менее 89 мм., с толщиной стенки трубы не менее 4 мм., длиной не менее 3 метров из стали марки не ниже С345. Винтовые конструкции связаны в единую конструкцию ростверком. Конструкции ростверка обработаны огнебиозащитным и антикоррозийными составами. - Напряжение в сети - 380/220В. - Класс функциональной пожарной опасности – Ф3.4 - Класс ответственности - не ниже IV. - Тепловая защита здания - СП 50.13330.2012. - Расчетная температура внутри помещений - не менее 200 С. - Расчетное значение снеговой нагрузки, кПа (кгс/м2), не менее – 0,8 (80). - Расчетное значение ветрового давления, кПа (кгс/м2), не менее – 0,3 (30). - Нормативные значения равномерно распределенных нагрузок от воздействия людей, мебели и оборудования на полы, кПа (кг/м2), не менее - 250. - Освещенность внутри здания - не менее 400Лк. |
| - Кровля: | Двухскатная кровля выполнена по сертифицированным, быстровозводимым, энергоэффективным конструкциям комплексной заводской поставки кровельным профилированным оцинкованным стальным листом не менее НС-44 с цветным защитно-декоративным полимерным покрытием темных тонов. Металлические конструкции обработаны антикоррозийным составом, а деревянные конструкции огнебиозащитным составом. - Водосток наружный организованный с водоотливами закреплен к несущим элементам кровли, обеспечен вынос карниза кровли не менее чем на 30 см. |
| - Внутренние стены: | - Внутренние стены помещений выполнены из трехслойных структурных сэндвич-панелей, с утеплителем на основе минеральной ваты на синтетическом связующем, толщиной не менее 100 мм., с обшивкой с обеих сторон негорючей панелью с декоративным износостойким акриловым покрытием, нанесенным заводским способом на стекломагниевый лист. Плотность стекломагниевого листа не менее 1050 кг/ м3. Толщина медицинской панели не менее 12 мм. Акриловое покрытие светлых тонов. Поверхность стен помещений гладкая, без дефектов (щелей, трещин, дыр), позволяющим осуществлять влажную уборку и быть устойчивым к использованию моющих и дезинфицирующих средств. Стыки между листами панелей закрыты стыковочными планками в цвет стен. - В помещениях с влажным режимом работы (процедурная, прививочная, технические помещения, санитарный узел) дополнительно укладывается керамическая плитка на всю высоту помещения. Отделка стен и перегородок в местах установки санитарных приборов и оборудования, эксплуатация которого связана с возможностью увлажнения стен и перегородок дополнительно укладывается керамическая плитка на высоту не менее 160 см. от пола и на ширину не менее 20 см. от оборудования и приборов с каждой стороны. - Стены и потолок помещения котельной обшиты огнестойкими гипсокартонными листами и металлическим профилированным листом С-10, пол – металлический лист толщиной не менее 2 мм. - Стены, пол и потолок помещения для хранения лекарственных средств укреплены антивандальными решётками из арматурной стали А240 d-10 шаг-100 и металлической дверью с решеткой. |
| - Окна: | Оконные блоки из ПВХ-профилей. Окна 2-х створчатые, (одна створка глухая, вторая с поворотно-откидным механизмом). Размер 2-х створчатых окон, мм. (ВхШ), не менее 1500х1230 мм., устанавливаются в кабинете приема, процедурном, прививочном, помещении персонала. В гардеробной и вестибюле (ожидальне) (размер (ВхШ) 1500х1000мм.), помещениях для хранения чистого и грязного белья, уборочного инвентаря, помещении для обслуживающего персонала (размер (ВхШ) 1500х800мм.) установлены одностворчатые окна с поворотно-откидным механизмом. Снаружи, по периметру оконного блока, установлены откосы и отлив из листовой оцинкованной стали с полимерным покрытием. Со стороны помещений, по периметру оконного блока установлены откосы из пластика и подоконная доска белого цвета. Оконные блоки пятикамерные, в комплект поставки входит москитная сетка. |
| - Двери: | Входная дверь (размер не менее 2100х1320 мм): металлическая, утепленная, противопожарная, толщина металла не менее 1,2 мм., общей толщиной не менее 60 мм, с ручками и врезными или накладными замками, оборудована дверным доводчиком. Внутренняя дверь в тамбур (размер не менее 2100х1320 мм): двупольная, ПВХ-профиль или алюминиевый со стеклопакетом, оборудована дверным доводчиком. Двери в помещения: процедурная, прививочная, кабинет приема, санузел (размер не менее 2100х900 мм): гладкие, глухие, с покрытием, обеспечивающим влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств без потери потребительских свойств. Двери в бытовую комнату персонала и технические помещения (размер не менее 2100х750 мм): гладкие, глухие, с покрытием, обеспечивающим влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств без потери потребительских свойств. Дверь в помещение для хранения лекарственных средств (размер не менее 2100х750 мм): металлическая антивандальная, с дополнительной установкой металлической решетки с покрытием, обеспечивающим влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств без потери потребительских свойств. Дверь в помещение котельной (размер не менее 2100х800 мм): металлическая, утепленная, противопожарная. Двери внутренних помещений комплектуются врезными замками с защелкой-фиксатором и поворотной ручкой, ключом вертушкой и комплектом ключей, не менее 3-х штук к каждому замку. |
| - Потолок: | Потолок во всех помещения отделан негорючей декоративной панелью с акриловым покрытием светлых тонов на основе стекломагниевого листа. Плотность стекломагниевого листа не менее 1050 кг/ м3. Толщина панели не менее 6 мм. Акриловое покрытие светлых тонов. Стыки между листами панелей закрыты стыковочными планками в цвет потолка. Стык потолка и стен закрыт потолочным плинтусом светлых тонов. Поверхность потолка гладкая, без дефектов (щелей, трещин, дыр), позволяющая осуществлять, влажную уборку и устойчива к использованию моющих и дезинфицирующих средств. |
| - Наружные стены: | Наружные стены выполнены из трехслойных панелей с универсальным утеплителем на основе минеральной ваты на синтетическом связующем, с обшивкой с обеих сторон профилированным листом. Снаружи внешние стены обшиты металлосайдингом типа «Корабельная доска» светлых тонов, толщиной не менее 0,5 мм. Внутренняя поверхность стен отделана негорючей панелью с декоративным износостойким акриловым покрытием, нанесенным заводским способом на стекломагниевый лист. Плотность стекломагниевого листа не менее 1050 кг/ м3. Толщина панели не менее 12 мм. Акриловое покрытие светлых тонов. Стыки между листами панелей закрыты стыковочными планками в цвет стен. Поверхность стен помещений гладкая, без дефектов (щелей, трещин, дыр), позволяющим осуществлять влажную уборку и быть устойчивым к использованию моющих и дезинфицирующих средств. |
| - Полы: | Основа – стальные балки, листовой металл с полимерным покрытием, пароизоляционный слой, теплоизоляционный слой – универсальный теплоизоляционный материал для пола, гидроизоляция – пленка полиэтиленовая техническая толщиной не менее 150 мкм., с проклеиванием стыков, фанера влагостойкая с антисептической пропиткой в два слоя. Покрытие - гомогенный медицинский линолеум, с износостойкостью не ниже 31 класса, толщиной 3-4 мм., уложенный на подстилающий слой из фанеры марки ФСФ толщиной не менее 18 мм с антисептической пропиткой. Цвет линолеума бежевых или светло-коричневых тонов. Укладка линолеума выполнена на клей. Края линолеума заведены на стены на высоту 100-150 мм. и закрыты плинтусами. Стыки (швы) между примыкающими друг к другу листами линолеума загерметизированы (соединены) горячей сваркой. В санузлах напольным покрытием является керамическая плитка. |
| - Электроснабжение: | Электроснабжение предусмотрено от трехфазной внешней электрической сети с напряжением 380в, частотой 50Гц. Установленная мощность потребителей - до 25 кВт. Силовое электрооборудование и материалы (вводно-распределительное устройство, распределительные щиты, ящики управления, распределительные, вводные коробки, силовые и контрольные кабели, электроустановочные изделия, лотки, короба в пределах здания, осветительное оборудование и материалы (светильники, выключатели, коробки, кабели в пределах здания) соответствует требованиям действующих технических регламентов, ГОСТов, «Правила устройства электроустановок». Конструкция, вид исполнения, способ установки и класс изоляции электрооборудования, материалов соответствует номинальному напряжению сети 380/220В и условиями окружающей среды. Распределительные силовые сети, сети освещения и управления выполняются кабелями с медными жилами с изоляцией и оболочкой, не распространяющей горение из поливинилхлорида кабелем типа ВВГ, обладающие огнеустойчивостью, с низким дымо- и газовыделением. Все сети уложены в пластиковые кабель- каналы. В здании установлены штепсельные розетки с заземляющими контактами. Для защиты групповых линий, питающих штепсельные розетки для переносных электрических приборов, предусмотрено устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА. В помещениях процедурной, прививочной, кабинете приема и вестибюле-ожидальной установлены розетки для бактерицидных облучателей с управлением с внешней стороны двери. Во всех помещениях установлено не менее 5 розеток в каждом. Контур заземления выполнен согласно «Правила устройства электроустановок». Предусмотрено резервное электропитание от бензинового генератора, мощностью не менее 5 кВт., установленного в отдельном помещении, с автоматическим переключением. |
| - Освещение: | Освещение вестибюля-ожидальни предусмотрено совмещенное: окно и потолочные светильники. В помещениях: процедурной, прививочной, кабинете приема и комнате персонала - освещение совмещенное (окна и потолочные светильники). Помещение для хранения лекарственных средств и санузлы оборудованы потолочными светильниками. Рабочее и аварийное освещение выполнено в соответствии с функциональными требованиями. Светильники снабжены светодиодными лампами, соответствуя назначению помещений. Корпус светильников закрытого типа, обеспечивающий нормы освещенности, а также удобство обслуживания осветительной установки и управления. Над входными дверями в здание установлены влагозащищенные светильники, с энергосберегающими лампами. Над дверями помещений медицинского назначения оборудовано табло: «не входить», с управлением из кабинета. |
| - Отопление: | Система отопления: водяная, во всех помещениях установлены биметаллические нагревательные приборы, которые должны иметь поверхность, исключающую адсорбирование пыли и устойчивую к воздействию моющих и дезинфицирующих растворов, трубная разводка – армированный полипропилен, наличие необходимой запорной арматуры. Источник тепла – комбинированный котел, работающий на твердом топливе и электричестве, расположенный в отдельном помещении, мощностью не менее 28 кВт, обеспечивающей нормативную температуру в помещениях. Предусмотрено устройство выпуска воздуха на каждом отопительном приборе и в наивысших точках системы отопления. Отопительная система оснащена циркуляционным насосом и расширительным баком. Внутри фельдшерско-акушерского пункта над входной дверью установлена тепловая завеса номинальной мощностью не менее 1,0 кВт. |
| - Водоснабжение: | Внутренние сети водоснабжения выполнены в соответствии с СП 30.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*) «Внутренний водопровод и канализация зданий». Горячее водоснабжение: от накопительного водонагревателя, объемом не менее 150 л. В помещениях процедурной, прививочной, кабинете приема, в санузлах и бытовой комнате персонала, установлены умывальники с подводкой горячей и холодной воды. В процедурной установлен умывальник с установкой смесителя с бесконтактным управлением. Умывальники в остальных помещениях оборудуются смесителями с локтевым управлением. В кабинете приема, процедурной, прививочной установлены 2-х секционные мойки из нержавеющей стали. В санитарных узлах установлены унитазы в комплекте с бачком белого цвета и раковиной. - Холодное водоснабжение: предусмотрено использование привозной воды в закрытых сменяемых емкостях (две емкости из пищевого пластика объемом не менее 2 м3 каждая), подача воды по всем помещениям осуществляется насосной станцией. Ввод воды через стену (закачка передвижной техникой в емкости хранения воды). - Трубы полипропиленовые, подводы к санитарным приборам – гибкие шланги в защитной оплетке. Система водоснабжения по всем помещениям проложена в закрытых коробах. |
| - Канализация: | Канализация выполнена из полиэтиленовых труб высокой плотности ГОСТ Р 51613-2000. К точке вывода предусмотрен беспрепятственный доступ. Предусмотрена утепленная емкость для сбора жидких отходов, с возможностью вывозки для переработки и утилизации, объемом не менее 5 м3. Утепление канализационных труб выполнено посредством прокладывания греющего электрического кабеля и скорлупы из пенополистирола, со следующими характеристиками: - прочность 0,2 МПа; - теплопроводность в пределах 0,028-0,035 Вт/(м*К). Система водоотведения по всем помещениям проложена в закрытых коробах. Конструкция, расположение и подключение, соответствует СП 30.13330.2012, СП 31.13330.2012 |
| - Вентиляция: | Вентиляция помещений – естественная через створки окон, откидные фрамуги, форточки, оборудованные системой фиксации открывания. Приток воздуха осуществляется через КИВы, установленные не менее 1-го на помещение. В помещении санузла вентиляция естественная с механическим побуждением канальным вентилятором. |
| - Санузел | Санузел для пациентов оборудован унитазом со сливным бачком, раковиной и обязательной установкой поручней для маломобильных групп населения. Поручень унитаза откидной на стойке и креплением к полу. Санузел для обслуживающего персонала оборудован унитазом со сливным бачком и раковиной. |
| - Требования к пожарной безопасности: | Здание соответствует требованиям СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты», СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», № 123-ФЗ РФ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ред. От 29.07.2017). Степень огнестойкости здания –IV. Класс конструктивной пожарной опасности – С1. Класс по функциональной пожарной опасности – Ф3.4. В здании предусмотрена система пожарной сигнализации и система оповещения о пожаре. Системы с автономным аварийным источником питания. Звуковой, дымовой и световой оповещатели установлены на внутренней стене здания. Пути эвакуации в помещениях здания оборудованы световыми настенными указателями. Конфигурация вестибюля-ожидальной предусматривает установку пеленального стола без затруднения прохода и не перекрывает выход из здания. |
| Требования к обеспечению маломобильных групп населения: | Устройство крыльца с козырьком, перилами, разворотной площадкой и пандусом с уклоном не более 5 % для маломобильных групп населения, для покрытия пандуса использовано противоскользящее покрытие, по обеим сторонам пандуса предусмотрены ограждения высотой 0,9 м. и оборудованы двойными поручнями, установленными на высоте 0,7 и 0,9 м. Длина поручней больше длины пандуса с каждой стороны на 0,3 м., по внешним боковым краям пандуса предусмотрены бортики высотой не менее 50 мм., на лестничном марше крыльца предусмотрены поручни, аналогичные поручням пандуса. Крыльцо, пандус, лестничный марш, ограждения, перила, а также иные пространства и конструкции здания выполнены в соответствии с требованиями СП 59.13330 «СНиП 35-01-2001» «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». Санузел для маломобильных групп населения оборудован опорными приспособлениями соответствующими постановлению Правительства РФ №363 от 29.03.2019 г. об утверждении программы «Доступная среда». |
| - Требования к поставке, комплектность, документация: | - В комплектность поставки изделия входят: Модульный фельдшерско-акушерский пункт в собранном виде. |