ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ГУЗ «Улетовская центральная районная больница», ФАП с.Хадакта

| Наименование показателя | Показатели (характеристики) товара |
| --- | --- |
| Объект закупки: | Модульная конструкция фельдшерско-акушерского пункта (далее – модуль) изготовлена согласно ГОСТ Р 58759-2019 "Здания и сооружения мобильные (инвентарные). Классификация. Термины и определения" и ГОСТ Р 58760-2019 "Здания мобильные (инвентарные). Общие технические условия", с соблюдением действующих норм и правил. Модуль - мобильное (инвентарное) сооружение сборно-разборного типа, состоящее из отдельных блок-контейнеров, плоских и линейных элементов или их сочетаний, соединенных в конструктивную систему на месте эксплуатации. Модуль – является некапитальным сооружением, не имеют прочной связи с землей и конструктивные характеристики которого позволяют осуществить его перемещение и (или) демонтаж и последующую сборку без несоразмерного ущерба назначению и без изменения основных характеристик. Поставка и монтаж модуля осуществляется поставщиком на предоставленный заказчиком земельный участок на следующие основание: - либо поставщик готовит основание, которое состоит из бетонной фундаментной армированной плиты толщиной не менее 200 мм класс бетона В15 (в соответствии с СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений»), обеспечивающее ровное горизонтальное расположение модуля ФАПа, соединённые между собой анкерным способом в соответствии с СП 63.13330.2018, СП 513.1325800.2022. Бетонное основание должно выступать от лицевой стены собранной конструкции на 0,9м тем самым образуя отмостку по периметру всего модуля; - либо вся конструкция здания устанавливается на винтовые металлические конструкции, входящие в комплект модуля, с высотой свай над уровнем земли не менее 200 мм., с шагом не более 2 м., диаметром 89 мм., с толщиной стенки трубы 4 мм., длиной 3 м. из стали марки С345, с устройством по периметру конструкции бетонной отмостки, выступающей от лицевой стены собранной конструкции на 0,9м., с уклоном не менее 3 и не более 10 градусов. Винтовые конструкции связаны в единую конструкцию ростверком. Конструкции ростверка обработаны огнебиозащитным и антикоррозийными составами. В собранном виде расстановка блок-контейнеров модуля формирует внутреннее пространство фельдшерско-акушерского пункта (далее - ФАП) под общей крышей с закрытым периметром, с общими системами инженерного обеспечения в максимальной заводской готовности (отопление, горячее и холодное водоснабжение, канализация, электрическое снабжение и освещение, места подключения внешних электрических приборов, контурное заземление, отдельный вход в техническое помещение). Вход в центральную часть модуля оборудован входной группой состоящей из ступеней и пандуса, соответствующих постановлению правительства РФ от 29.03.2019 г. № 363 об утверждении программы «Доступная среда» на 2011-2025 г.г. Назначение модуля – фельдшерско-акушерский пункт для оказания медицинской помощи населению. |
| Перечень помещений, входящих в состав модуля | Рекомендуемый минимальный набор и площади помещений модуля соответствует требованиям СанПиН 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» и обеспечивает доступность оказания медицинской помощи населению: - тамбур главного входа не менее 4,0 м2; - гардероб для пациентов не менее 3 м2; - вестибюль-ожидальная не менее 10 м2; - кабинет приема не менее 20 м2 в количестве 2 штук; - процедурный кабинет не менее 12 м2; - прививочный кабинет не менее 12 м2; - помещение для хранения лекарственных средств не менее 4 кв. м2; - помещение персонала с гардеробом не менее 4 м2; - помещение для уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств не менее 4 м2; - помещение для хранения грязного белья не менее 2 м2, - помещение для хранения чистого белья не менее 2 м2; - санузел с доступом маломобильных групп населения не менее 4 м2; - помещение для установки емкости под воду (объем 2м3) не менее 4 м2; - помещение под установку бензинового электрогенератора мощностью не менее 10 кВт не менее 4 м2; - электрощитовая не менее 2 м2. Итого минимальная площадь помещений, без учета коридоров – 111 м2. Общая площадь модуля ФАП – не менее 130,0 м2. |
| Основные технические характеристики | Высота по внутренним помещениям – не менее 2,6 м Высота от основания блок-контейнера до конька кровли – не более 4,1 м Напряжение сети - 380/220В Класс ответственности – не ниже IV Сохранность заданных теплофизических параметров помещений согласно СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003 Расчетная температура внутри помещений – не менее + 20 С° Расчетное значение снеговой нагрузки, кПа (кгс/м²), не менее – 0,8 (80) Расчетное значение ветрового давления, кПа (кгс/ м²), не менее 0,3 (30) Нормативная равномерно-распределенная нагрузка на пол модуля кг/м², не менее – 250 Освещенность внутри модуля – не менее 400 Лк |
| Требования к архитектурно-строительным решениям, конструкциям и системам блок -контейнера | Модуль состоит из отдельных блок-контейнеров, представляющих собой единую систему, и монтируемую поставщиком на месте эксплуатации на основание, согласно проекта на модуль предоставленного поставщиком. Блок-контейнера имеют элементы для крепления строповых устройств и рассчитаны на погрузку и транспортировку. Единая конструкция модуля должна обеспечивать: - сохранение заданных теплофизических параметров помещений; - беспрепятственный доступ человека или ремонтного средства ко всем узлам и деталям блочных устройств; - необходимую технологичность при изготовлении и сборке на заводе, транспортировке, монтаже и эксплуатации; - оптимальную надежность и эстетичность строительных конструкций; - обеспечивает высокое сопротивление к механическим нагрузкам, жесткость, геометрическую стабильность и оптимальную надежность; - энергоэффективность здания соответствует нормативам для района установки. Каркас модуля (блок-контейнеров) – несущий, сварной металлический из профилированной трубы и стандартного металлопроката. Необходимая прочность, устойчивость и геометрическая неизменяемость модуля обеспечивается несущими и ограждающими конструкциями, системой связей, диафрагм жесткости, раскосов и косынок, узлов крепления. Все металлические детали имеют антикоррозийную защиту в соответствии с СП 28.13330.2017. Конструкция стен модуля (в том числе пола и потолка) – трехслойные структурные сэндвич-панели на основе минеральной ваты на синтетическом связующем, соответствующие ГОСТ 9573-2012. Внутренняя стенка модуля - оцинкованная рулонная сталь толщиной не менее 0,5 мм. Наружная стенка модуля - оцинкованная рулонная сталь толщиной не менее 0,7 мм (ГОСТ 14918-2020), имеющим полимерное окрашенное покрытие светлых тонов, с гидро- и пароизоляционными мембранами. Конструкцией каркаса и утепления обеспечивается отсутствие «мостиков холода» как в ограждающих конструкциях, потолке, полу, так и по плоскостям сопряжения конструктивных элементов модуля. Для утепления модуля использовать материал с коэффициентом теплопроводности не менее 0,037Вт/мК, с толщиной теплоизоляционных слоев модуля: цокольное перекрытие не менее 250 мм; наружные стены не менее 200 мм; потолок не менее 250 мм. В помещении хранения лекарственных средств по всему периметру включая пол и потолок устанавливаются дополнительно металлические решетки и дверь из арматурной стали А240 диаметром 10 мм шаг ячейки 100 мм. Исполнение решетки во внутренней части стены, что подтверждается фотоотчетом поставщика, предоставляемого заказчику при сдаче модуля. |
| Кровля | Кровля единого модуля стропильная двускатная: материал кровельный НС-44 металлический оцинкованный, толщиной не менее 0,7 мм, профилированный лист с цветным защитно-декоративным полимерным покрытием темных тонов, по металлическому каркасу с антикоррозийной обработкой. Эстетичность примыкания кровли обеспечивается фронтонами и карнизами (выступающие на 300мм) из окрашенного оцинкованного листа. Уклон кровли составляет не менее 35 %. По периметру кровли устанавливается система организованного водосбора ливневых вод и система сдерживания снегового покрова . Места примыкания и узлы соединения кровли с модулем выполнить на болтовых соединениях исключив применение сварочных работ для возможного дальнейшего демонтажа и переноса модуля. |
| Внутренние стены и перегородка | Внутренняя отделка – потолки, стены и перегородки – отделаны негорючей панелью с декоративным износостойким лакокрасочным покрытием светлых тонов, нанесенным заводским способом на влагостойкий гипсокартонный лист толщиной не менее 12 мм. Стыки между листами панелей закрыты стыковочными планками в цвет стен. Поверхность стен помещений гладкая, без дефектов (щелей, трещин, дыр), позволяющая осуществлять влажную уборку и быть устойчивым к использованию моющих и дезинфицирующих средств. Каркас перегородок – металлический с шумоизоляцией. Отделка стен и перегородок в местах установки санитарных приборов и оборудования, эксплуатация которого связана с возможностью увлажнения стен и перегородок дополнительно облицовываются панелью (экраном) согласна СанПиН 2.1.3678-20. |
| Окна: | Оконные блоки из ПВХ-профилей. Окна 2-х створчатые, (одна створка глухая, вторая с поворотно-откидным механизмом). Размер 2-х створчатых окон, мм. (ВхШ), не менее 1400х1200 мм., устанавливаются в кабинете приема, процедурном, прививочном, помещении персонала. В гардеробной и вестибюле-ожидальной, помещениях для хранения чистого и грязного белья, уборочного инвентаря размер окон (ВхШ) 1400х800мм., устанавливаются одностворчатые окна с поворотно-откидным механизмом. Снаружи, по периметру оконного блока, установлены откосы и отлив из листовой оцинкованной стали с полимерным покрытием. Со стороны помещений, по периметру оконного блока установлены откосы из пластика и подоконная доска белого цвета. Оконные блоки пятикамерные, в комплект поставки входит москитная сетка. |
| Двери: | Входная дверь (размер не менее 2000х1320 мм) металлическая, утепленная, противопожарная, толщина металла не менее 1,2 мм., общей толщиной не менее 60 мм, с ручками и врезными или накладными замками, оборудована дверным доводчиком. Внутренняя дверь в тамбур (размер не менее 2000х1320 мм): двупольная, ПВХ-профиль или алюминиевый со стеклопакетом, оборудована дверным доводчиком. Двери в помещения: процедурная, прививочная, кабинет приема, санузел (размер не менее 2000х1320): гладкие, глухие, с покрытием, обеспечивающим влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств без потери потребительских свойств. Двери в бытовую комнату персонала и технические помещения (размер не менее 2000х750 мм): гладкие, глухие, с покрытием, обеспечивающим влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств без потери потребительских свойств. Дверь в помещение для хранения лекарственных средств (размер не менее 2000х750 мм): металлическая антивандальная, с дополнительной установкой металлической решетки с покрытием, обеспечивающим влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств без потери потребительских свойств. Двери внутренних помещений комплектуются врезными замками с защелкой-фиксатором и поворотной ручкой, ключом вертушкой и комплектом ключей, не менее 3-х штук к каждому замку. Размеры дверей указаны с учетом размера дверного полотна в чистоте, обеспечивающего свободный проход коляски инвалидной. |
| Полы | Покрытие полов: фанера влагостойкая с антисептической пропиткой толщиной не менее 18 мм в два слоя и гомогенный медицинский линолеум, с износостойкостью не ниже 33 класса, толщиной не менее 2 мм, отсутствие порогов. Цвет линолеума бежевых или светло-коричневых тонов. Укладка линолеума выполнена на клей. Края линолеума зафиксированы виниловым плинтусом высотой не менее 60мм с резиновой уплотнительной полоской. Стыки (швы) между примыкающими друг к другу листами линолеума загерметизированы (соединены) горячей сваркой. |
| Электроснабжение: | Электроснабжение предусмотрено от трехфазной внешней электрической сети с напряжением 380в, частотой 50Гц. Установленная мощность потребителей - до 25 кВт. Силовое электрооборудование и материалы (вводно-распределительное устройство, распределительные щиты, ящики управления, распределительные, вводные коробки, силовые и контрольные кабели, электроустановочные изделия, лотки, короба в пределах здания, осветительное оборудование и материалы (светильники, выключатели, коробки, кабели в пределах модуля) соответствует требованиям действующих технических регламентов, ГОСТов, «Правила устройства электроустановок». Конструкция, вид исполнения, способ установки и класс изоляции электрооборудования, материалов соответствует номинальному напряжению сети 380/220В и условиями окружающей среды. На вводе в здание предусмотреть ВРУ. Для ВРУ выполнить следующие условия: предусмотреть раздельные N и PE- шины. ВРУ и прибор учета электроэнергии (3-х фазный, прямого включения, класс точности 1) смонтировать в навесном шкафу наружной установке в антивандальном исполнении и установить на внешней стороне модуля. Конструкция, вид исполнения, способ установки и класс изоляции электрооборудования, материалы выбраны в соответствии с номинальным напряжением сети 380/220В и условиями окружающей среды. Внутри помещения установить РЩ, ЩО навесного типа. Для защиты групповых линий, питающих штепсельные розетки для переносных электрических приборов, линии освещения, электроотопления предусмотреть устройства защитного отключения (УЗО) с номинальным отключающим дифференциальным током не менее 30 мА (в соответствии с требованиями ПУЭ, седьмое издание). УЗО представляет единый аппарат с автоматическим выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтока. В помещениях процедурной, прививочной, кабинете приема и вестибюле-ожидальной установлены розетки для бактерицидных облучателей с управлением с внешней стороны двери. Установка розеток: по 5 штук на рабочий кабинет, по 2 штуки в кабинете персонала и коридорах для подключения оборудования. Высота установки розеток согласно СП 31-110-2003. Распределительные силовые сети, сети освещения и управления выполнены кабелями с медными жилами с изоляцией и оболочкой, не распространяющей горение из поливинилхлорида кабелем типа ВВНГ, обладающие огнеустойчивостью, с низким дымо- и газовыделением и проложены открытым способом в кабель-каналах. Предусмотреть меры для защиты кабелей от механических повреждений. В соответствии с требованиями ПУЭ выполнить основную систему уравнивания потенциалов, соединяющую между собой следующие проводящие части: - РЕ-проводники питающих линий; - металлические трубы коммуникаций; - металлические части каркаса здания. С наружной части модуля предусмотрен распределительный щит в антивандальном исполнении с расположенными в нем соединительной муфтой для подключения силового оборудования 380 вольт и розеткой с напряжением 220 вольт. Контур заземления выполнен согласно «Правила устройства электроустановок». Предусмотрено резервное электропитание от бензинового электрогенератора, мощностью не менее 10 кВт., установленного в отдельном помещении, с системой автоматического подключения. |
| Освещение: | Освещение вестибюля-ожидальной предусмотрено совмещенное: окно и потолочные светильники. В помещениях: процедурной, прививочной, кабинете приема и комнате персонала - освещение совмещенное: окна и потолочные светильники. Помещение для хранения лекарственных средств и санузлы оборудованы потолочными светильниками. Рабочее и аварийное освещение выполнено в соответствии с функциональными требованиями. Светильники снабжены светодиодными лампами, соответствуя назначению помещений. Корпус светильников закрытого типа, обеспечивающий нормы освещенности, а также удобство обслуживания осветительной установки и управления. Над входом в модуль установлены влагозащищенные светильники, с энергосберегающими лампами. Над дверями помещений медицинского назначения оборудовано табло «не входить», с управлением из кабинета. На входе снаружи (под козырьком крыльца) установить светильник типа НПО с 1 энергосберегающей лампой мощностью не менее 10Вт. |
| Отопление | Технические решения по отоплению принятые для здания, должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных норм действующих на территории РФ. Расчетную температуру наружного воздуха для систем отопления принять согласно СНиП 23-01-99*. Температура внутреннего воздуха должна соответствовать санитарным нормам и назначению помещений. Электроснабжение от трехфазной внешней электрической сети напряжением 380В/220В частотой 50Гц. Установленная мощность потребителей – до 25 кВт. Система отопления конвекторная. Мощность конвектора не менее 1,5 кВт с автоматическим регулятором выбора температуры. Конвекторы устанавливаются в помещениях в количестве исходя из расчета теплоотдачи конвектора и объема отапливаемого помещения, согласно нормативам. Над входной дверью в тамбуре установить электрическую тепловую завесу с регулировкой мощности не менее 1 кВт. |
| Внешние сети канализации и водоснабжения | Септик – выполнен из герметичной емкости объемом не менее 5 м3, установлен на расстоянии не менее 5 метров от внешней стены модуля. Внешняя сеть канализации из ПВХ труб диаметром не менее 100мм. Выпуск канализации до глубины промерзания грунта (или до септика) обеспечить защитой от замерзания греющим кабелем или поверхностным нагревателем для трубопроводов. Утепление канализационных труб выполнено посредством прокладывания греющего электрического кабеля поверхностного исполнения и скорлупы из пенополистирола, со следующими характеристиками: - прочность 0,2 МПа; - теплопроводность в пределах 0,028-0,035 Вт/(м*К). |
| Внутренняя сеть водопровода и канализации | В процедурном кабинете, прививочном кабинете, кабинете приема, помещении персонала и санузле устанавливаются накопительные водонагреватели емкостью не менее 50 литров. Водопроводную сеть выполнить согласно нормам для медицинских учреждений армированными трубами ПВХ диаметром не менее 20 мм., канализация – трубы ПВХ диаметром 50-100 мм в закрытых коробах СП 30.13330.2020 (актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*). Система водоотведения по всем помещениям проложена в закрытых коробах. Конструкция, расположение и подключение, соответствует СП 30.13330.2020, СП 31.13330.2021. В кабинете приема, процедурном, прививочном, помещении персонала и санузле установить раковины. Кабинет приема, процедурный и прививочный оснастить локтевыми смесителями. |
| Вентиляция: | Вентиляция помещений – естественная через створки окон, откидные фрамуги, форточки, оборудованные системой фиксации открывания. Приток воздуха осуществляется через КИВы, установленные не менее 1-го на помещение на расстоянии 2/3 высоты внутреннего помещения. В помещении санузла, подсобное помещение и помещение для хранения медикаментов вентиляция естественная с механическим побуждением канальным вентилятором (принудительная). |
| Санузел | Санузел оборудован унитазом со сливным бачком, раковиной и обязательной установкой поручней для маломобильных групп населения. Поручень унитаза откидной на стойке и креплением к полу. В местах установки раковин дополнительно установить панели (экраны) согласна СанПиН 2.1.3678-20. |
| Требования к пожарной безопасности: | Здание соответствует требованиям СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты», СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», № 123-ФЗ РФ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». В здании предусмотрена система пожарной сигнализации и система оповещения о пожаре. Системы с автономным аварийным источником питания. Звуковой, дымовой и световой оповещатели установлены на внутренней стене здания. Пути эвакуации в помещениях здания оборудованы световыми настенными указателями. |
| Требования к обеспечению маломобильных групп населения: | Крыльцо – из металлопроката с металлическим настилом размерами не менее 2450*1500мм. Снабжено козырьком и периллами. Пандус шириной не менее 900 мм с углом наклона не более 5% с периллами оборудованным двойными поручнями, установленными на высоте 0,7 и 0,9 метра на всю длину пандуса. На лестничном марше крыльца предусмотрены поручни, аналогичные поручням пандуса. Для покрытия пандуса применить противоскользящее покрытие. Крыльцо и пандус выполнены в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020 «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». Санузел для маломобильных групп населения оборудован опорными приспособлениями соответствующими постановлению Правительства РФ №363 от 29.03.2019 г. об утверждении программы «Доступная среда». |
| Требования к маркировке и упаковке, | Маркировка и упаковка блоков должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 58759-2019 «Здания мобильные (инвентарные). Общие технические условия». Блок-контейнеры к месту монтажа транспортировать в обшивке из материала, обеспечивающего сохранность при транспортировании. |
| Требования к сопроводительной документации | При поставке модуля и вводе его в эксплуатацию Поставщик представляет следующую документацию: 1) утвержденный подрядчиком и согласованный заказчиком проект модуля как некапитального сооружения, с планировочным решением, фасадами, размещением сантехнических приборов, электроустановочных изделий и светильников, а также с указанием конструктивных решений, которые позволяют осуществить его перемещение и (или) демонтаж и последующую сборку; 2) паспорт и инструкцию по эксплуатации модуля, состав паспорта и инструкции по эксплуатации модуля предоставляется в соответствии с приложением А ГОСТ Р 58760-2019; 3) эксплуатационную документацию к комплектующему оборудованию; 4) документ, подтверждающий соответствие товара и/или его комплектующих частей, а также применяемого оборудования, выданный уполномоченными органами (организациями); 5) сертификат утверждения типа средств измерений (по товарам, требующим указанных заключений); 6) фотоотчет по исполнению решетки во внутренней части стены помещения хранения лекарственных препаратов; 7) исполнительную схему автоматической пожарной сигнализации и охранной сигнализации, внутренних инженерных сетей (отопление, канализация, холодное и горячее водоснабжение), электроснабжения; 8) гарантию производителя на товар, срок действия которой составляет 36 месяцев, оформленную в виде отдельного документа; 9) гарантию Поставщика на товар, срок действия которой должен составлять не менее срока действия гарантии производителя на товар, оформленную в виде отдельного документа. Указанные документы предоставляются Заказчику в оригиналах или копиях заверенных поставщиком. |

Инструкция значений символов, используемых при заполнении заявки:

Показатель, сопровождающийся словами «не менее», участник должен указать конкретное значение, равное или превышающее, заявленное Заказчиком.

Показатель, сопровождающийся словами «не более» участник должен указать конкретное значение, равное или не превышающее, заявленное Заказчиком.

Показатель, сопровождающийся словами «не ниже» участник должен указать конкретное значение, равное или превышающее, заявленное Заказчиком.

Показатель, сопровождающийся словами «или» участник может указать конкретный показатель, из предлагаемых Заказчиком, или может оставить данный показатель в неизменном виде.

Показатель, сопровождающийся символом «-» участник может указать конкретное значение в пределах диапазона, либо оставить данный показатель в неизменном виде.

Показатель, сопровождающийся словами «не менее и не более» участник может указать конкретное значение в пределах диапазона, либо оставить данный показатель в неизменном виде.

Показатель, сопровождающийся словами «либо» в разделе технического задания «Объект закупки» участник должен указать один вариант конкретного значения заявленное Заказчиком.